安康市生态环境局高新分局

关于黄沟片区上游生活污水处理应急工程环境影响报告表的批复

安康水务集团有限公司：

你公司报来的《关于黄沟片区上游生活污水处理应急工程环境影响报告表审批的请示》和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康水务集团有限公司黄沟片区上游生活污水处理应急工程位于安康高新区上游村，为临时设施建设，建设性质为新建，应急时限至2025年底即关庙再生水厂建成投运时间。项目占地3133.3m2，新建10组一体化污水处理设备（A2/O+MBR处理系统）及配套设施，每组一体化污水处理设备处理能力为500m3/d，生活污水总处理能力达到5000m3/d，并配套建设污水排水管网647m。项目污水处理应急工程服务范围为安康高新区黄沟片区来自周家沟、花园沟如现代城等小区的生活污水，以及江北污水处理厂日常超量部分污水。项目总投资1200万元，其中环保投资185.4万元，占总投资的15.45%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）加强施工期的环境保护管理工作

严格落实各项环境保护措施和要求，控制扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);施工扬尘污染控制符合《安康市扬尘污染精细化管理工作方案》的相关要求，做到七个100%;施工废水经沉淀后回用于施工过程:施工期固体废弃物应集中收集、回收利用、规范处置。

（二）落实大气污染防治措施

运营期废气为污水处理设施产生的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S。主要产臭设备粗细格栅、沉砂池、调节池、污泥池采用地埋式，生化处理设施为一体化设备。通过在格栅槽周边和污泥间定期喷洒生物除臭剂，并在生产区四周建设绿化带，加强日常管理，加强处理站设施维护及保养，及时清理格栅垃圾和干化后的污泥等有效措施来降低无组织恶臭对周围环境的影响。恶臭污染物必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)二级标准。

（三）落实水污染防治措施

厂区内部按“雨污分流、清污分流”原则设计、建设分流制排水系统，工作人员生活污水、污泥脱水的滤液及设备冲洗水排入污水处理设备一并处理，污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入黄沟排洪箱涵入口处，最终排入汉江。加强入水水质的监测和运营管理，污水处理厂进口和排放口要安装在线监测装置，监测指标为流量、pH、COD、NH3-N、TN、TP，并配套视频监控系统，同时和省、市环保部门联网，实行适时监控。项目进水管网接纳的污水应满足污水处理厂接管标准，污水处理厂尾水排放必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

（四）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来各种生产设备（包括格栅机、各类污水泵、提升泵、污泥脱水机、风机等）运行噪声，通过基础减振、室内安装、选用低噪声设备、建筑隔声、绿化降噪等噪声防治措施后，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。

（五）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为格栅沉渣、沉砂、污泥、废UV灯管、废矿物质油、在线监测废液及少量生活垃圾。生活垃圾经分类垃圾桶收集后，交环卫部门清运处置。格栅沉渣、沉砂属于一般工业固体废物，分类集中收集后及时送至垃圾填埋场进行无害化集中处理，防止堆置时间过长引起恶臭；污泥经脱水干化后后送至垃圾填埋场填埋处置；废UV灯管、废矿物质油、在线监测废液等危险废物分类采用专用容器盛装，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

（六）地下水和土壤污染防治

严格按照报告表要求加强地下水和土壤污染防治。严格落实分区防渗要求，污水处理、输送、排放系统等进行防腐、防渗漏处理；不得设有暗管，加强日常环境管理、维护和巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

（七）环境风险防范措施

要严格按照报告表要求加强环境风险防范措施。污水处理厂应针对可能发生的进出水污染事故制定切实有效的预防应急措施，建立合适的事故处理程序、机制和措施。建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总排口安装在线监测装置。加强管理和设备维护工作。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发环境事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

安康市生态环境局高新分局

2023年6月9日