安康市生态环境局高新分局

关于安康市中医医院高新分院扩建项目

环境影响报告表的批复

安康市中医医院：

你公司报来的《安康市中医医院高新分院扩建项目环境影响报告表审批的请示》和相关资料已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

安康市中医医院高新分院扩建项目位于陕西省安康市高新技术产业开发区创新路。该项目属于扩建项目，利用现有门诊住院综合楼空房间扩建床位约280张，不新增占地及建筑面积。该项目于2022年12月建成，属未批先建。项目总投资105.06万元，其中环保投资2.6万元，环保投资占比2.47%。

经审查，该项目符合国家产业政策，在采取报告表提出的污染防治措施后，污染物可做到达标排放。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运营管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施

项目营运期废气主要为污水处理站废气、少量熬药异味、餐厅厨房油烟。污水站采取封闭式设计，恶臭气体负压收集后采取光解+活性炭吸附处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》表3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2大气污染物排放限值，经20m排气筒排放。少量熬药异味通过加强室内通风换气。餐厅油烟废气经油烟净化器处理经排气筒排放至外环境。餐厅厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）标准。

（二）落实水污染防治措施

运营期废水主要为门诊废水、生活废水、检验室废水。检验废水经中和消毒预处理、餐厅废水先经隔油池处理，再与生活污水一起进入化粪池+污水处理设施（200m3/d，调节池+水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后经市政污水管网最终进入安康建民污水处理厂。

（三）落实噪声污染防治措施

运营期噪声主要来自人员活动噪声，通过加强管理，院内禁止大声喧哗措施，厂界四周昼夜间噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（四）落实固体废物的分类收集与处置工作

项目运营期固废主要为生活垃圾、中药渣、餐厅泔水和废油脂、废包装、医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期统一清运处置。中药渣分类收集后，自然沥干水分，用专用塑料袋分类包装后暂存，委托当地环卫部门统一清运处置。餐厅泔水和废油脂收集后由餐厨垃圾收运资质的单位收运处理。废包装经分类收集后由物资回收部门进行回收。医疗废物经分类统一收集后，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。废活性炭和污泥消毒处理后分类收集，暂存危废暂存间交由有资质单位处置。

三、有关事项要求

（一）项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前通过排污权交易取得排污权和排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收，严禁未经验收擅自投入运营。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

（三）建设单位应根据《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求制定突发事件应急预案，对可能出现不安全环节需制订预防措施及具体方案，杜绝发生突发性安全事故引起的污染事故和人身伤害。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，安康市生态环境局高新分局对事中事后监督管理工作进行监督和指导，安康高新区综合行政执法局环保应急大队负责对该项目的事中事后监督管理。

安康市生态环境局高新分局

2025年4月14日

抄送：安康高新区综合行政执法局环保应急大队